## Configuração Módulos-Inversor
Configuração dos módulos fotovoltaicos com o inversor |  |  | Parte do Manual de energia solar www.solarize.com.br
Local da Instalação | Temp | INVERSOR - fabricante
T ambiente, mín [°C] |  | Modelo
T célula, operação, mín [°C] |  | P nom [W]
T célula, operaçãom máx [°C] |  | P max c.c. [W]
I max [A]
MÒDULO - fabricante |  | V max [V]
Modelo |  | V PMP min [V]
P nom [Wp] |  | V PMP max [V]
I SC [A]
V PMP nom [V] |  | Cálculo | Teste por | Valor inversor | Valor módulo | Resultado | Ajustado
V OC [V] |  | N° máx módulos por string | V max | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Coef V [%/°C] |  | N° mín módulos por string | V MPP min | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
V OC,máx [V] | 0 | N° máx módulos por string | V MPP max | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
V PMP,mín [V] | 0 | N° máx módulos total | P max | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
V PMP,máx [V] | 0 | N° máx strings em paralelo | I max | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Fator de dimensionamento |  | Verificação de alternativas | Alternativa | Verificação
Tolerado min |  | N° strings |  | #DIV/0!
Ideal min |  | N° módulos por string |  | #DIV/0!
Ideal max |  | N° módulos total | 0 | #DIV/0!
Tolerado max |  | Potência total | 0
|  | Fator de dimensionamento | #DIV/0! | #DIV/0!
Preenche ou verifique os campos em azul
Campos cinzas mostram resultados intermediários
Campos verdes apresentam resultados principais

## Exemplo
Configuração dos módulos fotovoltaicos com o inversor |  |  | Parte do Manual de energia solar www.solarize.com.br
Local da Instalação | Temp | INVERSOR - fabricante | PHB
T ambiente, mín [°C] | 10 | Modelo | PHB60K-MT
T célula, operação, mín [°C] | 25 | P nom [W] | 60000
T célula, operaçãom máx [°C] | 75 | P max c.c. [W] | 75000
|  | I max [A] | 120
MÒDULO - fabricante | AXITEC | V max [V] | 1000
Modelo | AC-330P/156-60S | V PMP min [V] | 200
P nom [Wp] | 330 | V PMP max [V] | 850
I SC [A] | 9.25
V PMP nom [V] | 37.7 | Cálculo | Teste por | Valor inversor | Valor módulo | Resultado | Ajustado
V OC [V] | 45.83 | N° máx módulos por string | V max | 1000 | 47.8923 | 20.8802 | 20
Coef V [%/°C] | -0.3% | N° mín módulos por string | V MPP min | 200 | 32.045 | 6.2412 | 7
V OC,máx [V] | 47.8923 | N° máx módulos por string | V MPP max | 850 | 37.7 | 22.5464 | 22
V PMP,mín [V] | 32.045 | N° máx módulos total | P max | 75000 | 330 | 227.2727 | 227
V PMP,máx [V] | 37.7 | N° máx strings em paralelo | I max | 120 | 9.25 | 12.973 | 12
Fator de dimensionamento |  | Verificação de alternativas | Alternativa | Verificação
Tolerado min | 80% | N° strings | 13 | fora
Ideal min | 100% | N° módulos por string | 18 | ok
Ideal max | 120% | N° módulos total | 234 | fora
Tolerado max | 135% | Potência total | 77220
|  | Fator de dimensionamento | 128.7% | tolerado
Preenche ou verifique os campos em azul
Campos cinzas mostram resultados intermediários
Campos verdes apresentam resultados principais