## Bitola do Cabo
Calcular bitola do cabo
Seção do circuito | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
Comprimento simples do cabo [m]
Corrente em operação [A]
Potência nominal [W]
Perda permitida [%] | 1% | 1% | 1% | 1%
Condutividade | 56 | 56 | 56 | 56
==> Bitola mínima do cabo [mm²] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Bitola escolhida [mm²]
==> Perda absoluta [W] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
==> Perda relativa à potência | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A3: Hans: O cálculo deve ser repetido para todas as seções do circuito
Note on A5: Hans: Para um string equivale à corrente nominal do módulo I PMP
Note on A6: Hans: Potência nominal que passa pelo circuito calculado
Note on A7: Hans: Boa prática: 1% do lado c.c. e 1% do lado c.a.
Note on A8: Hans Rauschmayer: cobre: 56 alumínio: 34
Note on A10: Hans: Cabo c.c. nunca com bitola inferior ao cabo do módulo (normalmente 4 mm²)
potência total
comprimento
=
~

## Bitola do Cabo - Exemplo
Calcular bitola do cabo | Parte do Manual de energia solar www.solarize.com.br
Seção do circuito | 1 | 2 | 3 | 4 | Total
Comprimento simples do cabo [m] | 20
Corrente em operação [A] | 9
Potência nominal [W] | 4000
Perda permitida [%] | 1% | 1% | 1% | 1%
Condutividade | 56 | 56 | 56 | 56
==> Bitola mínima do cabo [mm²] | 1.4464 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Bitola escolhida [mm²] | 4
==> Perda absoluta [W] | 14.4643 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.4643
==> Perda relativa à potência | 0.3616% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on A3: Hans: O cálculo deve ser repetido para todas as seções do circuito
Note on A5: Hans: Para um string equivale à corrente nominal do módulo I PMP
Note on A6: Hans: Potência nominal que passa pelo circuito calculado
Note on A7: Hans: Boa prática: 1% do lado c.c. e 1% do lado c.a.
Note on A8: Hans Rauschmayer: cobre: 56 alumínio: 34
Note on A10: Hans: Cabo c.c. nunca com bitola inferior ao cabo do módulo (normalmente 4 mm²)
4000 W
20 m
=
~
Exemplo: